Администрация

Зоркинского муниципального образования

Марксовского муниципального района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    30.12.2013 г.      № 82	с. Зоркино

Об утверждении схемы теплоснабжения

Зоркинского муниципального образования

Марксовского муниципального района

до 2028 года

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

Администрация Зоркинского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить схему теплоснабжения Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области до 2028 года, согласно Приложению.

Глава Зоркинского

муниципального образования                                       Е.С.Пономарева

Приложение

к  постановлению  от    30.12.2013 г.      № 82

С Х Е М А

теплоснабжения Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области до 2028 года.

Характеристика Зоркинского муниципального образования

Зоркинское муниципальное образование является муниципальным образованием со статусом сельского поселения и входит в состав Марксовского муниципального района.

Статус и границы территории  Зоркинского муниципального образования установлены Законом Саратовской области от 27.12.2004 г. №97-ЗСО  «О муниципальных образованиях, входящих в состав Марксовского муниципального района». Официальное наименование – Зоркинское муниципальное образование. Административным центром Зоркинского муниципального образования является село Зоркино. В состав Зоркинского муниципального  образования в соответствии с указанным законом области входят следующие населенные пункты: с. Зоркино,  с. Васильевка, с. Волково, с. Воротаевка, с. Георгиевка, с. Золотовка,  п. Колос, с. Михайловка, с. Новая Жизнь, с. Семеновка, п. Сухой,  с. Ястребовка. Площадь муниципального образования  - 56 126,92 га,  численность населения на 01.01.2013 г. – 5862 чел.

Характерные особенности климата - континентальность, засушливость, большая изменчивость от года к году - определяются расположением его в зоне континентального климата, умеренных широт и влиянием солнечной радиации, подстилающей поверхности и связанной с ними атмосферной циркуляцией. Засушливые годы повторяются в среднем через два года. В левобережье континентальность климата, засушливость и дефицит осадков выражены намного ярче.

Достаточно морозные зимы. Средняя температура зимних месяцев колеблется от -10 градусов в правобережье до -14 градусов. Нередки морозы 30-35 градусов. А в отдельные зимы температура переваливала и за -40 градусов. В то же время бывают и оттепели. В связи с этим наблюдаются большие колебания температуры. Нередки снежные зимы, когда высота снежного покрова превышает 50 см. Часты метели.

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Зоркинского муниципального образования  тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Зоркинского муниципального образования;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Зоркинского муниципального образования

1.1. Существующее состояние

Частный сектор отапливается печами и индивидуальными газовыми двухконтурными котлами.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является МУП «Тепло», оказывающее услуги на территории Марксовского муниципального района. МУП «Тепло» эксплуатирует 5 котельных:

1) с.Ястребовка, ул.Первомайская, 14г.

2) с.Зоркино, ул.Ленина,27а

3) пос.Колос, ул.Молодежная, 148а

4) с.Георгиевка, ул.Советская, 17а

5) с.Михайловка, ул.Советская,22е

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Зоркинского муниципального образования:

| Наименование, адрес объекта |  | Договорной объем потребления тепловой энергии, Гкал (по жилому фонду указаны расчетные по объемам) | Объем фактического потребления тепловой энергии |  |  | Наличие (отсутствие) прибора учета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Ожидаемый на 4 квартал 2013 год | План на 2014 год |  |  |  |
| Котельная № 28, Марксовский район, с. Ястребовка, ул. Первомайская, 14г |  |  |  |  |  |  |  |
| МДОУ д/с с.Ястребовка | ул. Первомайская,14б | 93,54 | 35,90 | 91,67 |  |  |  |
| МОУ СОШ с. Ястребовка | ул.Первомайская,14а | 85,97 | 32,99 | 84,25 | имеется |  |  |
| Библиотека |  | 8,22 | 3,22 | 8,22 |  |  |  |
| МУЗ "ЦРБ" с. Ястребовка ФАП |  | 15,71 | 6,15 | 15,71 |  |  |  |
| Итого по бюджету |  | 203,44 | 78,26 | 199,86 |  |  |  |
| Итого по котельной № 28 |  | 203,44 | 78,26 | 199,86 |  |  |  |
| Котельная № 29, Марксовский район, с. Георгиевка. Ул. Советская, 17а |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ ЦРБ с.Георгиевка ФАП |  | 15,77 | 6,18 | 15,77 |  |  |  |
| Сельская аминистрация | с. Георгиевка | 8,20 | 3,21 | 8,20 |  |  |  |
| МОУ СОШ с. Георгиевка | ул. Комсомольская,13 | 464,88 | 165,33 | 422,23 | имеется |  |  |
| МДОУ с.Георгиевка | ул. Комсомольская | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Дом досуга |  | 131,78 | 51,60 | 131,78 |  |  |  |
| Почта России |  | 5,41 | 2,12 | 5,41 |  |  |  |
| Итого по бюджету |  | 626,04 | 240,98 | 583,39 |  |  |  |
| Итого по котельной № 29 |  | 626,04 | 240,98 | 583,39 |  |  |  |
| Котельная № 42, Марксовский район, с. Зоркино, ул. Ленина. 27а |  |  |  |  |  |  |  |
| МДОУ д/с с.Зоркино |  | 189,15 | 72,57 | 185,33 |  |  |  |
| МОУ СОШ с.Зоркино |  | 418,56 | 160,60 | 410,13 |  |  |  |
| Администрация с. Зоркино |  | 46,43 | 18,18 | 46,43 |  |  |  |
| Дом культуры |  | 39,05 | 15,29 | 39,05 |  |  |  |
| Итого по бюджету |  | 693,20 | 266,64 | 680,95 |  |  |  |
| Итого по котельной № 42 |  | 693,20 | 266,64 | 680,95 |  |  |  |
| Котельная № 45,Марксовский район, с. Михайловка, ул. Советская, 22е |  |  |  |  |  |  |  |
| МУКиС "ЗСКО" СДК | ул. Советская, 22е | 152,67 | 59,78 | 152,67 |  |  |  |
| Итого по бюджету |  | 152,67 | 59,78 | 152,67 |  |  |  |
| Итого по котельной № 45 |  | 152,67 | 59,78 | 152,67 |  |  |  |
| Котельная № 55, Марксовский район, ул. Молодежная, 148а |  |  |  |  |  |  |  |
| МДОУ д/с п.Колос | ул. Ленина, б/н | 147,28 | 57,67 | 147,28 |  |  |  |
| МОУ СОШ п.Колос | ул.Ленина,38 | 444,40 | 174,01 | 444,40 |  |  |  |
| Администрация с.Колос |  | 10,85 | 4,25 | 10,85 |  |  |  |
| Дом досуга |  | 356,89 | 137,19 | 350,36 |  |  |  |
| Итого по бюджету |  | 959,42 | 373,12 | 952,89 |  |  |  |
| ИП Пономарева | с.Колос | 20,63 | 8,08 | 20,63 |  |  |  |
| Нурушев |  | 4,77 | 1,87 | 4,77 |  |  |  |
| Итого по прочим юридическим лицам |  | 25,40 | 4,93 | 25,40 |  |  |  |
| Итого по котельной № 55 |  | 984,82 | 378,05 | 978,29 |  |  |  |

Данные по  зданиям    (помещениям) и сооружениям

Общая информация

1. Котельная расположенная в с . Ястребовка ул. Первомайская ,14 г

| Адрес здания | РФ, Саратовская область, Марксовский район, с.Ястребовка, ул.Первомайская, 14г |
| --- | --- |
| Назначение (жилое, администр., цех, склад и т.д.) | Котельная № 28 |
| Год постройки | 1992 |
| Процент износа (по паспорту БТИ), % | 16(22.01.2010г) |
| Амортизационный износ по данным бухгалтерии, % |  |
| Размещение в застройке (отдельно стоящее, пристройка и т.д.) | Отдельно стоящее |
| Количество этажей в здании | 1 |
| Тип отопления (централизованное, индивидуальные котлы и т.д.) | Индивидуальные котлы |
| Вид отопительных приборов и их количество | Котел водогрейный КВГМ-0,93 |
| Площадь отапливаемых/неотапливаемых помещений, м2 (для котельной указать в т.ч. площадь котельного зала) | 180,2 (110,6) |
| Тип и количество водоразборных приборов в здании |  |
| Объём здания, м3 | 637,91 |

1.2 Характеристика наружных стен

| Материал | Толщина стен, мм | Суммарная площадь стен, м2 |
| --- | --- | --- |
| Кирпич (силикатный, глиняный, керамический) | 375 | 237,4 |

1.3 Характеристика окон

| Материал | Количество | Размер |
| --- | --- | --- |
| Двойное остекление в деревянных переплётах | 3 | 1,2х1,5м |

1.4 Характеристика наружных дверей

| Место установки (основной вход, запасной и т.д.) | Материал | Наличие и тип теплоизоляции | Размер |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной вход | железо |  | 1,0х2,0м |
| Запасной | железо |  | 1,0х2,0м |
| Запасной | дерево |  | 0,8х2,0м |

1.5 Характеристика крыши

|  |  | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тип | холодный чердак/тёплый чердак/бесчердачная | бесчердачная |
| Материал кровли | черепица, металлочерепица, профнастил, листовая сталь, асбестобетонные листы (шифер), кровля рулонная, мастично-битумная | кровля рулонная, мастично-битумная |
| Материал изоляции | урса, изовер, пенополиуретановая плита, минеральная плита, керамзит | керамзит |

1.6 Характеристика подвального помещения

|  |  | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тип | отапливаемое/неотапливаемое/ отсутствует | отсутствует |
| Высота подвального помещения, м |  |  |
| Площадь пола по грунту, м2 |  |  |
| Наличие утеплителя подвального перекрытия | мин. плита/урса/изовер/др.мат-л |  |
| Толщина утеплителя пола, мм |  |  |
| Материал покрытия пола | линолиум/ламинат/дерево/др.мат-л |  |

1.7 Характеристика освещения

| Тип ламп | Мощность одной лампы, Вт | Наличие электронного ПРА | Количество, шт | Число часов работы в году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутреннее освещение |  |  |  |  |
| Лампы накаливания (ЛОН) |  |  |  |  |
|  | 75 |  | 2 |  |
| Люминесцентные (ЛБ, ЛД и др.) |  |  |  |  |
|  | 40 |  | 2 |  |
| Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 2 |  |
| Светодиодные (СД, LED) |  |  |  |  |
| ДРЛ |  |  |  |  |
|  | 250 |  | 1 |  |
| ДНаТ |  |  |  |  |
| Наружное освещение |  |  |  |  |
| ДРЛ |  |  |  |  |
| ДНаТ |  |  |  |  |
| ЛОН | 100 |  | 1 |  |

1.8 Приборы учета

1.8.1. Приборы учета электроэнергии

| Наименование точки учета | Марка счетчика (в случае отсутствия приборов ставится прочерк) |  |  | Количество учтенной электроэнергии за 2012 год (тыс. кВт,) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка, количество | класс точности | дата очередной поверки |  |
| Котельная № 28 | ЦЭ6803В | 1 | 2кв.2022г. | 45,270 |

1.8.2. Приборы учета газа

| Наименование точки учета | Марка счетчика (в случае отсутствия приборов ставится прочерк) |  |  | Количество учтенного газа за 2012 год (тыс. м³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка | класс точности | дата очередной поверки |  |
| Котельная № 28 | RVG-G65 | 1:100 | 19.08.2014г. | 94,753 |

1.8.3. Приборы учета воды (ХВ, ГВ)

| Наименование точки учета | Марка счетчика (в случае отсутствия приборов ставится прочерк) |  |  | Количество учтенной воды за 2012 год (тыс. м³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка | класс точности | дата очередной поверки |  |
| Котельная № 28 | СТВГ-1-80 | 0,1 |  | 0.098 |

1.9 Технические характеристики  электропотребляющего оборудования

| № п/п | Наименование вида оборудования, установки | Марка оборудования, установки | Производи тельность (м³/ч; т/ч и т.д.) | Установленная мощность оборудования, кВт | Наличие, тип частотного регулирования электропривода | Число часов работы в году, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сетевой | К 100-80-160 |  | 15,00 |  |  |
| 2 | Насос одпиточный | К 20/30 |  | 5,50 |  |  |
| 3 |  | ВД |  | 1,50 |  |  |

2. Котельная расположенная в с. Зоркино ул. Ленина д. 27 а

2.1Общая информация

| Адрес здания | РФ, Саратовская область, Марксовский район, с.Зоркино, ул.Ленина,27а |
| --- | --- |
| Назначение (жилое, администр., цех, склад и т.д.) | Котельная № 42 |
| Год постройки | 1999 |
| Процент износа (по паспорту БТИ), % | 10 (22,01.2010г) |
| Амортизационный износ по данным бухгалтерии, % |  |
| Размещение в застройке (отдельно стоящее, пристройка и т.д.) | Отдельно стоящее |
| Количество этажей в здании | 1 |
| Тип отопления (централизованное, индивидуальные котлы и т.д.) | Индивидуальные котлы |
| Вид отопительных приборов и их количество | Котел водогрейный КОВ – 100СТ – 4шт. |
| Площадь отапливаемых/неотапливаемых помещений, м2 (для котельной указать в т.ч. площадь котельного зала) | 28,5 (21,6) |
| Тип и количество водоразборных приборов в здании |  |
| Объём здания, м3 | 99,75 |

2.2 Характеристика наружных стен

| Материал | Толщина стен, мм | Суммарная площадь стен, м2 |
| --- | --- | --- |
| Кирпич (силикатный, глиняный, керамический) | 375 | 90 |

2.3 Характеристика окон

| Материал | Количество | Размер |
| --- | --- | --- |
| Двойное остекление в деревянных переплётах | 2 | 1,5х1,5м |

2.4 Характеристика наружных дверей

| Место установки (основной вход, запасной и т.д.) | Материал | Наличие и тип теплоизоляции | Размер |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной вход | дерево |  | 1,5х2,0м |

2.5 Характеристика крыши

|  |  | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тип | холодный чердак/тёплый чердак/бесчердачная | бесчердачная |
| Материал кровли | черепица, металлочерепица, профнастил, листовая сталь, асбестобетонные листы (шифер), кровля рулонная, мастично-битумная | кровля рулонная, мастично-битумная |
| Материал изоляции | урса, изовер, пенополиуретановая плита, минеральная плита, керамзит | керамзит |

2.6 Характеристика подвального помещения

|  |  | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тип | отапливаемое/неотапливаемое/ отсутствует | отсутствует |
| Высота подвального помещения, м |  |  |
| Площадь пола по грунту, м2 |  |  |
| Наличие утеплителя подвального перекрытия | мин. плита/урса/изовер/др.мат-л |  |
| Толщина утеплителя пола, мм |  |  |
| Материал покрытия пола | линолиум/ламинат/дерево/др.мат-л |  |

2.7 Характеристика освещения

| Тип ламп | Мощность одной лампы, Вт | Наличие электронного ПРА | Количество, шт | Число часов работы в году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутреннее освещение |  |  |  |  |
| Лампы накаливания (ЛОН) |  |  |  |  |
|  | 75 |  | 1 |  |
| Люминесцентные (ЛБ, ЛД и др.) |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 1 |  |
| ЛОН | 75 |  | 1 |  |

2.8 Приборы учета

2.8.1. Приборы учета электроэнергии

| Наименование точки учета | Марка счетчика (в случае отсутствия приборов ставится прочерк) |  |  | Количество учтенной электроэнергии за 2012 год (тыс. кВт,) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка, количество | класс точности | дата очередной поверки |  |
| Котельная № 42 | ЦЭ6803В | 1 | 1кв.2024г. | 24,797 |

2.8.3. Приборы учета газа

| Наименование точки учета | Марка счетчика (в случае отсутствия приборов ставится прочерк) |  |  | Количество учтенного газа за 2012 год (тыс. м³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка | класс точности | дата очередной поверки |  |
| Котельная № 42 | RVG-G40 | 1:50 | 13.09.2015г. | 116,918 |

2.9 Технические характеристики  электропотребляющего оборудования

| № п/п | Наименование вида оборудования, установки | Марка оборудования, установки | Производи тельность (м³/ч; т/ч и т.д.) | Установленная мощность оборудования, кВт | Наличие, тип частотного регулирования электропривода | Число часов работы в году, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сетевой | Центробежный |  | 5,50 |  |  |

3.  Котельная расположенная в пос.Колос, ул.Молодежная, 148а

3.1Общая информация

| Адрес здания | РФ, Саратовская область, Марксовский район, пос.Колос, ул.Молодежная, 148а |
| --- | --- |
| Назначение (жилое, администр., цех, склад и т.д.) | Котельная № 55 |
| Год постройки | 1989 |
| Процент износа (по паспорту БТИ), % | 23 (22.01.2010г) |
| Амортизационный износ по данным бухгалтерии, % |  |
| Размещение в застройке (отдельно стоящее, пристройка и т.д.) | Отдельно стоящее |
| Количество этажей в здании | 2 |
| Тип отопления (централизованное, индивидуальные котлы и т.д.) | Индивидуальные котлы |
| Вид отопительных приборов и их количество | Котел водогрейный Сварные стальные – 2шт. MINA – 2шт |
| Площадь отапливаемых/неотапливаемых помещений, м2 (для котельной указать в т.ч. площадь котельного зала) | 565(330,9) |
| Тип и количество водоразборных приборов в здании |  |
| Объём здания, м3 | 2605,63 |

3.2 Характеристика наружных стен

| Материал | Толщина стен, мм | Суммарная площадь стен, м2 |
| --- | --- | --- |
| Кирпич (силикатный, глиняный, керамический) | 375 | 358,6 |
| Железобетонные панели | 250 |  |
| Бетон сплошной (монолит) |  |  |
| Пенобетон |  |  |
| Сендвич-панели |  |  |
| Дерево (брус) |  |  |

3.3 Характеристика окон

| Материал | Количество | Размер |
| --- | --- | --- |
| Двойное остекление в деревянных переплётах | 2 | 1,2х1,5м |
|  | 2 | 1,2х4,0м |

3.4 Характеристика наружных дверей

| Место установки (основной вход, запасной и т.д.) | Материал | Наличие и тип теплоизоляции | Размер |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной вход | дерево |  | 1,2х2,0м |
| Запасной | металл |  | 4,0х3,0м |

3.5 Характеристика крыши

|  |  | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тип | холодный чердак/тёплый чердак/бесчердачная | бесчердачная |
| Материал кровли | черепица, металлочерепица, профнастил, листовая сталь, асбестобетонные листы (шифер), кровля рулонная, мастично-битумная | кровля рулонная, мастично-битумная |
| Материал изоляции | урса, изовер, пенополиуретановая плита, минеральная плита, керамзит | керамзит |

3.6 Характеристика подвального помещения

|  |  | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тип | отапливаемое/неотапливаемое/ отсутствует | отсутствует |
| Высота подвального помещения, м |  |  |
| Площадь пола по грунту, м2 |  |  |
| Наличие утеплителя подвального перекрытия | мин. плита/урса/изовер/др.мат-л |  |
| Толщина утеплителя пола, мм |  |  |
| Материал покрытия пола | линолиум/ламинат/дерево/др.мат-л |  |

3.7 Характеристика освещения

| Тип ламп | Мощность одной лампы, Вт | Наличие электронного ПРА | Количество, шт | Число часов работы в году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутреннее освещение |  |  |  |  |
| Лампы накаливания (ЛОН) |  |  |  |  |
|  | 75 |  | 2 |  |
| Люминесцентные (ЛБ, ЛД и др.) |  |  |  |  |
|  | 80 |  | 4 |  |
| Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 2 |  |

3.8 Приборы учета

3.8.1. Приборы учета электроэнергии

| Наименование точки учета | Марка счетчика (в случае отсутствия приборов ставится прочерк) |  |  | Количество учтенной электроэнергии за 2012 год (тыс. кВт,) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка, количество | класс точности | дата очередной поверки |  |
| Котельная № 55 | ЦЭ6803В | 1 | 1кв.2025г. | 36,000 |

3.8.2. Приборы учета газа

| Наименование точки учета | Марка счетчика (в случае отсутствия приборов ставится прочерк) |  |  | Количество учтенного газа за 2012 год (тыс. м³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка | класс точности | дата очередной поверки |  |
| Котельная № 55 | RVG-G65 | 1:50 | 11.05.2015г. | 432,288 |

3.9 Технические характеристики  электропотребляющего оборудования

| № п/п | Наименование вида оборудования, установки | Марка оборудования, установки | Производи тельность (м³/ч; т/ч и т.д.) | Установленная мощность оборудования, кВт | Наличие, тип частотного регулирования электропривода | Число часов работы в году, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сетевой | К 160/30 |  | 15,00 |  |  |
| 2 | Насос сетевой | К 160/30 |  | 30,00 |  |  |
| 3 | Насос подпиточный | К 45/30 |  | 7,50 |  |  |

4.  Котельная расположенная в с.Георгиевка, ул.Советская, 17а

4.1Общая информация

| Адрес здания | РФ, Саратовская область, Марксовский район, с.Георгиевка, ул.Советская, 17а |
| --- | --- |
| Назначение (жилое, администр., цех, склад и т.д.) | Котельная № 29 |
| Год постройки | 1999 |
| Процент износа (по паспорту БТИ), % | 10(22.01.2010г.) |
| Амортизационный износ по данным бухгалтерии, % |  |
| Размещение в застройке (отдельно стоящее, пристройка и т.д.) | Пристройка |
| Количество этажей в здании | 1 |
| Тип отопления (централизованное, индивидуальные котлы и т.д.) | Индивидуальные котлы |
| Вид отопительных приборов и их количество | Котел водогрейный КВА-1,0-2шт. |
| Площадь отапливаемых/неотапливаемых помещений, м2 (для котельной указать в т.ч. площадь котельного зала) | 82,2 (64,3) |
| Тип и количество водоразборных приборов в здании |  |
| Объём здания, м3 | 317,6 |

4.2 Характеристика наружных стен

| Материал | Толщина стен, мм | Суммарная площадь стен, м2 |
| --- | --- | --- |
| Кирпич (силикатный, глиняный, керамический) | 375 | 367,3 |

4.3 Характеристика окон

| Материал | Количество | Размер |
| --- | --- | --- |
| Двойное остекление в деревянных переплётах | 3 | 1,2х1,5м |

4.4 Характеристика наружных дверей

| Место установки (основной вход, запасной и т.д.) | Материал | Наличие и тип теплоизоляции | Размер |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной вход | железо |  | 1,5х2,0м |
| Запасной | дерево |  | 0,8х2,0м |

4.5 Характеристика крыши

|  |  | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тип | холодный чердак/тёплый чердак/бесчердачная | бесчердачная |
| Материал кровли | черепица, металлочерепица, профнастил, листовая сталь, асбестобетонные листы (шифер), кровля рулонная, мастично-битумная | кровля рулонная, мастично-битумная |
| Материал изоляции | урса, изовер, пенополиуретановая плита, минеральная плита, керамзит | керамзит |

4.6 Характеристика подвального помещения

|  |  | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тип | отапливаемое/неотапливаемое/ отсутствует | отсутствует |
| Высота подвального помещения, м |  |  |
| Площадь пола по грунту, м2 |  |  |
| Наличие утеплителя подвального перекрытия | мин. плита/урса/изовер/др.мат-л |  |
| Толщина утеплителя пола, мм |  |  |
| Материал покрытия пола | линолиум/ламинат/дерево/др.мат-л |  |

4.7 Характеристика освещения

| Тип ламп | Мощность одной лампы, Вт | Наличие электронного ПРА | Количество, шт | Число часов работы в году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутреннее освещение |  |  |  |  |
| Лампы накаливания (ЛОН) |  |  |  |  |
|  | 75 |  | 2 |  |
| Люминесцентные (ЛБ, ЛД и др.) |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 2 |  |
| ЛОН | 75 |  | 1 |  |

4.8 Приборы учета

4.8.1. Приборы учета электроэнергии

| Наименование точки учета | Марка счетчика (в случае отсутствия приборов ставится прочерк) |  |  | Количество учтенной электроэнергии за 2012 год (тыс. кВт,) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка, количество | класс точности | дата очередной поверки |  |
| Котельная № 29 | ЦЭ6803В | 1 | 4кв.2021г. | 55,784 |

4.8.2. Приборы учета газа

| Наименование точки учета | Марка счетчика (в случае отсутствия приборов ставится прочерк) |  |  | Количество учтенного газа за 2012 год (тыс. м³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка | класс точности | дата очередной поверки |  |
| Котельная № 29 | RVG-G65 | 1:50 | 03.12.2013г. | 118,327 |

4.8.3. Приборы учета воды (ХВ, ГВ)

| Наименование точки учета | Марка счетчика (в случае отсутствия приборов ставится прочерк) |  |  | Количество учтенной воды за 2012 год (тыс. м³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка | класс точности | дата очередной поверки |  |
| Котельная № 29 | - | - | - | 0,214 |

4.9 Технические характеристики  электропотребляющего оборудования

| № п/п | Наименование вида оборудования, установки | Марка оборудования, установки | Производи тельность (м³/ч; т/ч и т.д.) | Установленная мощность оборудования, кВт | Наличие, тип частотного регулирования электропривода | Число часов работы в году, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сетевой | К 80-50-200 |  | 15,00 |  |  |
| 2 | Насос сетевой | К 45/55 |  | 20,00 |  |  |
| 3. | Насос подпиточный | К 20/30 |  | 5,50 |  |  |
| 4 |  | ВДН |  | 4,50 |  |  |
| 5 |  | У 14-46 |  | 2,00 |  |  |

5. Котельная расположенная в с. Михайловка, ул. Советская,22е

5.1Общая информация

| Адрес здания | РФ, Саратовская область, Марксовский район, с.Михайловка, ул.Советская,22е |
| --- | --- |
| Назначение (жилое, администр., цех, склад и т.д.) | Котельная № 45 |
| Год постройки | 2002 |
| Процент износа (по паспорту БТИ), % |  |
| Амортизационный износ по данным бухгалтерии, % |  |
| Размещение в застройке (отдельно стоящее, пристройка и т.д.) | Отдельно стоящее |
| Количество этажей в здании | 1 |
| Тип отопления (централизованное, индивидуальные котлы и т.д.) | Индивидуальные котлы |
| Вид отопительных приборов и их количество | Котел водогрейный КОВ-100С – 2шт. |
| Площадь отапливаемых/неотапливаемых помещений, м2 (для котельной указать в т.ч. площадь котельного зала) | 20 (20) |
| Тип и количество водоразборных приборов в здании |  |
| Объём здания, м3 | 64 |

5.2 Характеристика наружных стен

| Материал | Толщина стен, мм | Суммарная площадь стен, м2 |
| --- | --- | --- |
| Кирпич (силикатный, глиняный, керамический) |  |  |
| Железобетонные панели | 200 | 64,7 |

5.3 Характеристика окон

| Материал | Количество | Размер |
| --- | --- | --- |
| Двойное остекление в деревянных переплётах | 1 | 1,3х1,5м |

5.4 Характеристика наружных дверей

| Место установки (основной вход, запасной и т.д.) | Материал | Наличие и тип теплоизоляции | Размер |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной вход | железо |  | 1,0х2,1м |

5.5 Характеристика крыши

|  |  | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тип | холодный чердак/тёплый чердак/бесчердачная | бесчердачная |
| Материал кровли | черепица, металлочерепица, профнастил, листовая сталь, асбестобетонные листы (шифер), кровля рулонная, мастично-битумная | асбестобетонные листы (шифер) |
| Материал изоляции | урса, изовер, пенополиуретановая плита, минеральная плита, керамзит |  |

5.6 Характеристика подвального помещения

|  |  | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тип | отапливаемое/неотапливаемое/ отсутствует | отсутствует |
| Высота подвального помещения, м |  |  |
| Площадь пола по грунту, м2 |  |  |
| Наличие утеплителя подвального перекрытия | мин. плита/урса/изовер/др.мат-л |  |
| Толщина утеплителя пола, мм |  |  |
| Материал покрытия пола | линолиум/ламинат/дерево/др.мат-л |  |

5.7 Характеристика освещения

| Тип ламп | Мощность одной лампы, Вт | Наличие электронного ПРА | Количество, шт | Число часов работы в году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутреннее освещение |  |  |  |  |
| Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) | 20 |  | 2 |  |

5.8 Приборы учета

5.8.1. Приборы учета электроэнергии

| Наименование точки учета | Марка счетчика (в случае отсутствия приборов ставится прочерк) |  |  | Количество учтенной электроэнергии за 2012 год (тыс. кВт,) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка, количество | класс точности | дата очередной поверки |  |
| Котельная № 45 | ЦЭ6803В | 1 | 3кв.2024г. | 1,864 |

5.8.2. Приборы учета газа

| Наименование точки учета | Марка счетчика (в случае отсутствия приборов ставится прочерк) |  |  | Количество учтенного газа за 2012 год (тыс. м³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка | класс точности | дата очередной поверки |  |
| Котельная № 45 | BK-G16 |  | 12.12.2016г. | 18,960 |

5.8.3. Приборы учета воды (ХВ, ГВ)

| Наименование точки учета | Марка счетчика (в случае отсутствия приборов ставится прочерк) |  |  | Количество учтенной воды за 2012 год (тыс. м³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка | класс точности | дата очередной поверки |  |
| Котельная № 45 | СГВ - 15 | 0,1 |  | 0,015 |

5.9 Технические характеристики  электропотребляющего оборудования

| № п/п | Наименование вида оборудования, установки | Марка оборудования, установки | Производи тельность (м³/ч; т/ч и т.д.) | Установленная мощность оборудования, кВт | Наличие, тип частотного регулирования электропривода | Число часов работы в году, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сетевой | Wilo StarRS 30/7 |  | 0,30 |  |  |